ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 		Αθήνα, 25-09-2012

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Χημ. Μηχανικός

Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Τηλ.: 210- 5294870

Fax:  210-5294907

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Εργασίες αντικατάστασης καπναγωγού του λεβητοστασίου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ΄ευθείας ανάθεση του έργου:    
«Εργασίες αντικατάστασης καπναγωγού του λεβητοστασίου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ»

προϋπολογισθείσας αξίας τριών χιλιάδων  ευρώ  (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν  τις  προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012  και  από ώρα 13:00 έως 13:30 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος που βρίσκονται  στην Ιερά Οδό 75 118 55, Βοτανικός – Αθήνα προκειμένου να αξιολογηθούν.

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

Κα  Αριστοπούλου Αδαμαντία

Τηλ: 210-5294870

Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β’ Κατασκευών & Επισκευών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Αριστοπούλου Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4870

Fax: 210-529 4907

Αθήνα, 20-09-2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Εργασίες αντικατάστασης καπναγωγού του λεβητοστασίου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του ΓΠΑ »

Το έργο αφορά τις εργασίες αντικατάστασης της καπνοδόχου του λέβητα αερίου του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.

Η υφιστάμενη καμινάδα είναι διατομής Φ300 και στο κάτω μέρος της δημιουργεί υγροποιήσεις από τα συμπυκνώματα των υδρατμών των καυσαερίων.

Πιο αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν οι εξής εργασίες:

- Αποξήλωση της υφιστάμενης καμινάδας.

- Προμήθεια και τοποθέτηση νέας καμινάδας ανοξείδωτης διπλού τοιχώματος Φ250 (εσωτερική διάμετρος) με μόνωση (κεραμοβάμβακα ή πετροβάμβακα) με όλα τα παρελκόμενά της (ταφ αποστράγγισης, στηρίγματα, τερματικό καπνοδόχου), συνολικού μήκους 17 m.

Η νέα καμινάδα θα οδεύσει από το ίδιο σημείο που οδεύει η παλιά και επειδή θα διαπεράσει την οροφή του κτιρίου θα πρέπει η αποξήλωση της παλιάς και η τοποθέτηση της νέας καπνοδόχου να γίνει με πολύ προσοχή, ώστε να μην πληγωθεί η μόνωση της οροφής. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η υδατοστεγανότητα του χώρου. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα χρειαστεί ικρίωμα λόγω του μεγάλου ύψους της καπνοδόχου.

Μετά την ολοκλήρωση  των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα προϊόντα της αποξήλωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αδαμαντία Αριστοπούλου

Χημ. Μηχανικός