ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               [image: image1.png]



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ 



Αθήνα, 12-11-2012
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ  Ν.Π.Δ.Δ.      






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ιωαννίδης Γρ.  Διπλ. Μηχ.Μηχ/κός 



Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα   

Τηλ.: 210-529 4910
Fax: 210-529 4880








ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ»

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους για την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:    
«Επισκευή δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού στην οροφή του Μουσείου του ΓΠΑ» 

προϋπολογισθείσας αξίας χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Ανάθεσης των απευθείας έργων της Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο την Δευτέρα  19 Νοεμβρίου 2012  και  από ώρα 10:00 έως 10:30 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος που βρίσκονται  στην  Ιερά Οδό 75 118 55, Βοτανικός – Αθήνα προκειμένου να αξιολογηθούν. 
Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές του έργου:

Κο. Ιωαννίδη Γρ 

Τηλ: 210-5294910

Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στο συγκεκριμένο κτίριο διαπιστώθηκε διαρροή υδάτων από το σύστημα ψύξης-θέρμανσης, που τρέχει στην οροφή του ισογείου, που οφείλεται σε κρέμαση του δικτύου σωληνώσεων κλιματισμού (συγκεκριμένα σε δύο από αυτές), λόγω της αποκόλλησης των στηριγμάτων τους. 
Αφού το προσωπικό του μουσείου φροντίσει ώστε να απομακρυνθούν όλα τα εκθέματα που κινδυνεύουν , θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:
1) Τοποθέτηση ενός πλαισίου (μεγάλο) σκαλωσιάς με ρόδες 

2)Θα γίνει προσεκτική αποσυναρμολόγηση ελλειπτικών φύλλων ψευδοροφής από ξύλο, διαστάσεων 2χ1,2μέτρων το καθένα. Θα αποσυναρμολογηθούν 14 φύλλα.

3) Θα στερεωθούν οι σωληνώσεις με νέες στηρίξεις στην οροφή, ανά 3 μέτρα μήκους. Θα χρησιμοποιηθούν σιδερένια ουπατ, σιδερένιες ντίζες Φ10-12 mm, πάνω στις οποίες θα στερεωθεί πλαίσιο από το οποίο θα αναρτηθούν βιδωτά στηρίγματα στρογγυλά με λάστιχο στην διάμετρο της σωλήνας.

Κατά την ανύψωση των σωλήνων θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε να μην υπάρξουν φθορές στα πατώματα ή και στον εκθεσιακό χώρο γενικά. 
4) Θα αποκατασταθούν πιθανές φθορές μονώσεως στους σωλήνες και θα χρωματισθούν μεταλλικά στοιχεία και τοίχοι-οροφές.
5) Θα αντικατασταθούν οι μονωμένοι εύκαμπτοι αεραγωγοί που έχουν καταπλακωθεί.
6)Θα τεθεί σε λειτουργία η θέρμανση για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαρροές στα άκρα των σωλήνων. Αν υπάρχουν θα αποκατασταθούν. 
7) Θα επανατοποθετηθούν τα ξύλινα φύλλα ψευδοροφής, μετά την δοκιμή.

Προϋπολογισμός 
Το κοστολόγιο του έργου ανέρχεται σε 1600€ με το ΦΠΑ

Ο Συντάκτης 

Γρ. Ιωαννίδης

ΠΕ Μηχ. Μηχ/κός
