ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., M.Sc.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4910

Fax:	210-529 4880

Αθήνα, 1- 03- 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΕΗ Χ-1772 ΚΑΙ Χ-1640 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Για την αλλαγή των πινάκων Μέσης Τάσης απαιτούνται από την ΔΕΗ συγκεκριμένες εργασίες αναβάθμισης και διαμόρφωσης του χώρου στον υποσταθμό Χ-1772 και Χ-1640

Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:

- Κατασκευή στεγανής ηλεκτρικής εγκατάστασης με 2 παροχές φωτισμού και διακόπτη. Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδότη πρέπει να είναι στεγανή και να τροφοδοτείται από Η/Ζ ή UPS κατά προτίμηση.

- Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανών φωτιστικών φθορίου με γυαλί.

- Κατασκευή παροχής 3x2,5mm2 με Α/Δ 7μ στο δεξιό μέρος του σκάμματος των πινάκων.

- Καθαρισμός χώρου υποσταθμών και υπογείου από παλιά οικοδομικά υλικά (απομάκρυνσή από το Πανεπιστήμιο) έως ότου να φανεί καθαρό δάπεδο.

- Καθαρισμός υπογείων από σιδηρά αντικείμενα. Όλες οι μπετόβεργες που εξέχουν θα πρέπει να κοπούν.

- Κλείσιμο σωλήνα καλωδίων παροχής (πλευρά ΓΠΑ) με πυράντοχο υλικό

- Κλείσιμο σωλήνα καλωδίων ΔΕΗ – στεγάνωση, με πολυουρεθάνη και ρητίνες

- Κατασκευή κατακόρυφης, σταθερής (πακτωμένης) μεταλλικής γαλβανιζέ σκάλας για την καταπακτή πρόσβασης του υπογείου.

- Τοποθέτηση υποδοχής λουκέτου (πλευρά ΓΠΑ)

- Χρωματισμός μεταλλικών στοιχείων, όμοια προς τα υπάρχοντα.

- Χρωματισμός τοίχων – οροφών με χρώματα μονωτικά ως προς την υγρασία.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας υποσταθμού με μόνωση, διαστάσεων 180x300, ώστε να μη δημιουργούνται υγροποιήσεις στο εσωτερικό λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Η πόρτα να μην γειωθεί.

- Να κλείσουν τα ανοίγματα στο χώρο ΔΕΗ εκτός των προβλεπομένων (να κλείσουν τα κενά γύρω από την πόρτα).

- Προμήθεια και τοποθέτηση αφυγραντή.

- Κλείσιμο οπών - στεγανοποίηση χώρου και διευθέτηση υδρορροής εξωτερικά (και στο υπόγειο χώρο όπου υπάρχουν σημάδια υγρασίας).

- Διάνοιξη οπής σε πλάκα διαστάσεων 300x100 με αδιατάρακτη κοπή. Η κοπή της υφιστάμενης πλάκας πρέπει να γίνει προσεκτικά και να φινιριστεί η επιφάνεια κοπής.

- Τοποθέτηση γωνιών σε περίμετρο οπής οι οποίες να έρχονται περασιά με την μπακλαβαδωτή λαμαρίνα 4mm.

- Μεταλλική κατασκευή στήριξης μπακλαβαδωτής λαμαρίνας 300x25 και ορθοστάτες

- Κάλυψη ανοίγματος 30x50 με μπακλαβαδωτή λαμαρίνα μετά την τοποθέτηση των πινάκων.

- Κατασκευή τσιμεντοκονίας για ισοπέδωση του χώρου πινάκων ΔΕΗ με εποξειδική επάλειψη και ενίσχυση της κατασκευής. (Μπετό – σιδηροκατασκευή- λαμαρίνες  θα είναι αλφαδιά). Η τσιμεντοκονία απαιτείται μόνο για τον υποσταθμό Χ-1772

Η όλη εργασία θα γίνει με πολύ προσοχή και με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και με ευθύνη του εργολάβου

Οι εργασίες είναι καθ’ υπόδειξη της ΔΕΗ και θα πρέπει να τηρηθούν επακριβώς και στο συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Οι εργασίες πρέπει να γίνουν εντός δύο (2) ημερών (Σαββατοκύριακο) από εξειδικευμένους συνεργείο σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.

Επίσης ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελέσει άμεσα και οποιαδήποτε άλλη εργασία υποδείξει η ΔΕΗ κατά την διάρκεια του έργου, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες από τα σχέδια της ΔΕΗ κατόπιν επικοινωνίας και επισκέψεως στους χώρους.

Προϋπολογισμός: 16.430,00 euro συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο συντάξας

Γρ. Ιωαννίδης