ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4879

Fax:	210-529 4880

Αθήνα, 10- 9- 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Εργασίες διαμόρφωσης χώρου και σύνδεσης νέων μηχανημάτων στο Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων στο κτίριο Χασιώτη ΓΠΑ.»

1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων, έχει αγορασθεί ένας αεροσυμπιεστής ισχύος 7,5 kW ο οποίος θα εγκατασταθεί στην διπλανή αίθουσα, σε ισόγειο χώρο του κτιρίου Χασιώτη.

Οι εργασίες που απαιτούνται αφορούν την αποξήλωση παλαιού πάγκου, την αντικατάσταση του με νέο μεγαλύτερο και ταυτόχρονη κατασκευή νέων θέσεων εργασίας, την τοποθέτηση νέου νεροχύτη στον πάγκο, την στήριξη και την ηλεκτρική υποδομή για την εγκατάσταση του συμπιεστή και την διευθέτηση των καλωδιώσεων γύρω από τον νέο πάγκο.

2. Τεχνική περιγραφή - Προδιαγραφές

Αναλυτικά θα γίνει:

1.Στερέωση υπάρχοντος χωρίσματος κεντρικής εισόδου του εργαστηρίου με γωνιές και αντικατάσταση κλειδαριάς και πόμολου εισόδου.

2. Κατασκευή οδεύσεως καλωδιώσεως ρευματοδότη με καλώδιο ΝΥΥ3χ2,5mm2 σε πλαστικό κανάλι και τοποθέτηση νέας επίτοιχης πρίζας σούκο. Μήκος καναλιού 4 μέτρα.

3. Προμήθεια και τοποθέτηση ταχυθερμαντήρα 4 KW για υφιστάμενο νεροχύτη για παροχή ζεστού νερού χρήσης και σύνδεσή του με το δίκτυο κρύου νερού με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά.

4. Νέα ηλεκτρική παροχή από τον πίνακα εργαστηρίου με καλώδιο 5χ6mm2 για τροφοδότηση συμπιεστή ισχύος 7,5 KW . Η ασφάλεια του κεντρικού πίνακα θα είναι 35Α.

5. Κατασκευή μεταλλικής βάσης για τον αεροσυμπιεστή διαστάσεων 50χ100 cm. Η κατασκευή θα γίνει από στρατζαριστά 40χ40mm και θα προσαρμοστεί στον χώρο που θα υποδειχθεί από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου. Θα χρωματισθεί στο χρώμα που θα υποδειχθεί.

6. Αντικατάσταση παλαιού πάγκου με νέο διαστάσεων 300χ60cm με:

- Α. Αποξήλωση υφιστάμενου πάγκου και υδραυλικών εγκαταστάσεων και απομάκρυνση του από τον προαύλειο χώρο του πανεπιστημίου.

- Β. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου πάγκου διαστάσεων 300χ60cm. Ο πάγκος θα είναι τύπου ντουροπάλ πάχους 3cm, οι δύο συρταριέρες θα είναι με τέσσερα συρτάρια πλάτους 40cm, με τα εσωτερικά του μέρη από μελαμίνη 16mm, χρώματος λευκού.

- Γ. Κατασκευή ερμαρίων κάτω από τον πάγκο με πόρτα και ράφι διαστάσεων 80χ60cm.

- Δ. προμήθεια δύο υψηλών σκαμπώ εργασίας με στεφάνη

- Ε. Κατασκευή νέου υδραυλικού και αποχετευτικού δικτύου για τοποθέτηση ανοξείδωτου νεροχύτη και σύνδεσή του.

- ΣΤ.  Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου νεροχύτη 50χ40cm μονό με μπαταρία πάγκου και σύνδεσή του.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο ότι το κόστος συνολικά ανέρχεται στο ύψος των 5.600,00 €. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.(5.600+23%= 6.888,00€)

Ο συντάκτης

Γρ. Ιωαννίδης

Μηχανολόγος  Μηχ., MEng.