ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

             

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  







ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., M.Sc.




Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,




Τηλ.:
210-529 4910

Fax:
210-529 4880








Αθήνα, 1- 04- 2011
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ 4.500 ΛΙΤΡΑ ΕΩΣ 9.000 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ»
Λόγω της αντικατάστασης των πινάκων Μ.Τ. της ΔΕΗ στους Υ/Σ των εγκαταστάσεων του Γ.Π.Α. (Χ-1640 και Χ-1772) θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση για όσες ημέρες διαρκέσουν οι εργασίες (4 ημέρες σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΗ στον Υ/Σ Χ-1640 και 4 ημέρες στον Υ/Σ Χ 1772.  Οι 8 μέρες δεν θα είναι συνεχόμενες και θα επιλεγούν από την ΔΕΗ. Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για τις ακριβείς ημερομηνίες).

Για την τροφοδότηση των απαιτούμενων φορτίων κατά τις ημέρες διακοπής της ηλεκτροδότησης θα χρησιμοποιηθούν 2 Η/Ζ ισχύος 400KVA το καθένα (1 κύριο Η/Ζ και ένα εφεδρικό), με εξωτερική δεξαμενή πετρελαίου περίπου 1500lt η οποία θα τροφοδοτεί αυτόματα και αδιάλειπτα τα Η/Ζ.

Για την λειτουργία των H/Z θα απαιτηθεί η προμήθεια πετρελαίου κίνησης με τους εξής όρους:

Την ημερομηνία που θα οριστεί να γίνει η διακοπή της ηλεκτροδότησης του  Υποσταθμού ΔΕΗ, ο ανάδοχος θα πρέπει να τροφοδοτήσει το Πανεπιστήμιο αρχικά με 2.100 λίτρα περίπου και θα πρέπει να ξαναγεμίσει (φουλάρει) τις δεξαμενές καυσίμου την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα μετά από 24 με 30 ώρες περίπου. Η συμπληρωματική ποσότητα θα είναι συνολικά άλλα 2.400 λίτρα το πολύ.
Οι εργασίες θα γίνουν (κατά πάσα πιθανότητα) σε τριήμερο και το αρχικό γέμισμα θα είναι Παρασκευή μεσημέρι, το πρώτο φουλάρισμα Σάββατο μεσημέρι περίπου και το δεύτερο Κυριακή προς το απόγεμα, ώστε η λειτουργία του Η/Ζ να διαρκέσει μέχρι και όλη την Δευτέρα. Οι ώρες και ποσότητες γεμίσματος θα εξαρτηθούν από την κατανάλωση των Η/Ζ.  
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές μέσα σε διάστημα 4 ωρών από την ώρα που θα του ζητηθεί. 
Η ίδια διαδικασία ακριβώς θα ακολουθηθεί και στην επόμενη διακοπή για τον δεύτερο Υποσταθμό ΔΕΗ.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πιο συμφέρουσα προσφορά, συγκρινόμενη με την πιο πρόσφατη επίσημη μέση τιμή Νομού Αττικής αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=478&language=el-GR)
Συνεπώς, ο μειοδότης θα δώσει μια τιμή με θετική ή αρνητική απόκλιση από την μέση τιμή του ΥΠΕΚΑ.
Η τιμολόγηση της εκάστοτε παραγγελίας του πετρελαίου κίνησης θα γίνει σύμφωνα με την παραπάνω θετική ή αρνητική απόκλιση από την μέση τιμή του Νομού Αττικής αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=478&language=el-GR)

κατά τις ημέρες παράδοσης του πετρελαίου κίνησης στο Πανεπιστήμιο.

Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του πετρελαίου κίνησης.
Ο συντάξας
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
