ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4879

Fax:	210-529 4880

Αθήνα, 9- 10- 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Επισκευή κεντρικού κλιματισμού νέου κτιρίου Μελισσοκομίας και εξαερισμού της  αίθουσας τελετών ΓΠΑ.»

1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού έσπασε ο εναλλάκτης ενός από τα δύο κυκλώματα ψύξης του νέου κτιρίου Μελισσοκομίας με αποτέλεσμα από την συνέχιση της λειτουργίας του να εισρεύσουν νερά στα κυκλώματα των ψυκτικών υγρών και τελικά να αχρηστευθούν δύο συμπιεστές.

Επίσης στη αίθουσα τελετών υπάρχει βλάβη στο σύστημα εξαερισμού με αποτέλεσμα την αυξημένη δυσφορία κατά την διάρκεια όλων των επίσημων εκδηλώσεων.

2. Διαπιστώσεις

Το κτίριο εξυπηρετείται μόνο κατά το ήμισυ. Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της βλάβης με αντικατάσταση των συμπιεστών και του εναλλάκτη. Οι κινητήρες των ανεμιστήρων εξαερισμού έχουν βραχυκυκλώσει και απαιτείται αλλαγή τους.

3. Τεχνική περιγραφή

Τα υλικά που θα αντικατασταθούν θα είναι της ίδιας εταιρείας TRANE κατάλληλα για  τον ΨΥΚΤΗ ECGAN600E72N1 DD (S/N=OB59793).

Προδιαγραφές

Ειδικότερα  θα γίνει :

Κατασκευαστικά

- Ψυκτική αποσύνδεση των παλαιών συμπιεστών, αποξήλωση τους από το συγκρότημα και απομάκρυνση τους από το ΓΠΑ. Όμοια για τον σπασμένο εναλλάκτη.

- Αντικατάσταση ενός εναλλάκτη (chiller), TYPE: DV58X94/1P-SC-S

- Αντικατάσταση δύο (2) συμπιεστών τύπου SCROLL, MODEL: CSHA150KEX, του κατεστραμμένου κυκλώματος, ευρωπαϊκής κατασκευής και πιστοποιημένοι.

- Ψυκτική σύνδεση των δύο (2) νέων συμπιεστών και του εναλλάκτη με το ψυκτικό κύκλωμα του συγκροτήματος.

- Έλεγχος και πιθανή αντικατάσταση (σε περίπτωση βλάβης) των υπαρχόντων παλαιών ρελέ ισχύος με νέους αντίστοιχους.

- Στον εξαερισμό της αίθουσας τελετών θα αλλαχθούν  οι κινητήρες (μονοφασικοί 1/2ΗΡ 6,5Α), και θα δοκιμασθεί η κανονική λειτουργία του εξαερισμού.

Λειτουργικά

- Προεργασία εκκίνησης μηχανήματος

- Καθαρισμός του εναλλάκτη και των συμπυκνωτών από τα υπολείμματα ορυκτέλαιου, με χρήση αζώτου και ειδικού καθαριστικού,

- Αντικατάσταση εκτονωτικής βαλβίδας και φίλτρων ψυκτικού υγρού,

- Δημιουργία κενού στην ψυκτική εγκατάσταση, έλεγχος στεγανότητας, πλήρωση με ψυκτικό υγρό R-407C,

- Εργασίες συντήρησης: μηχανικός καθαρισμός, χημικός καθαρισμός ψεκαστήρων, αντικατάσταση ιμάντων, λίπανση, αμπερομέτρηση κλπ,

- Εκκίνηση εγκατάστασης, ρυθμίσεις ασφαλιστικών διατάξεων, ρυθμίσεις λειτουργίας, αμπερομετρήσεις συμπιεστών, δοκιμές, έλεγχος καλής λειτουργίας, παράδοση σε χρήση.

- Μετά από λειτουργία 48 ωρών, αντικατάσταση των συνθετικών ψυκτέλαιων και στους δύο συμπιεστές.

- Την τελευταία φορά θα γίνει και αντικατάσταση των φίλτρων ψυκτικού υγρού.

Παραδοτέα

Παράδοση εντός  (15) δεκαπέντε ημερών

Πρωτόκολλο δοκιμών

Εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος  για τουλάχιστον 1 έτος,

Πιστοποιητικά για τα επιμέρους υλικά, μηχανήματα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο ότι το κόστος είναι

Συνολικά δηλαδή ανέρχεται στο ύψος των 15.600,00€. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.(15.600,00€ +23%= 19.188,00€)

Ο συντάκτης

Γρ. Ιωαννίδης

Μηχανολόγος  Μηχ., MEng.