ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4879

Fax:	210-529 4880

Αθήνα, 10- 9- 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τo έργο: «Αναβάθμιση φωτισμού Βιβλιοθήκης και Γεωργικού Μουσείου ΓΠΑ»

Υποέργο Α-«Αντικατάσταση φωτιστικών Βιβλιοθήκης στο κτίριο Βιβλιοθήκης ΓΠΑ.»

1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Στον χώρο της βιβλιοθήκης ο φωτισμός είναι ανεπαρκής και υπάρχουν συνεχή παράπονα από τους φοιτητές. Τα φωτιστικά είναι πολύ παλιά και ορισμένα καμένα. Κάποια φωτιστικά που έχουν αλλαχθεί σε προηγούμενο χρόνο αντικαταστάθηκαν με άλλα που ήταν ακατάλληλα για το ύψος αυτό και οι λαμπτήρες τους έδιναν λιγοστό φως στο επίπεδο διαβάσματος. Για μια ολοκληρωμένη και οριστική τακτοποίηση του ζητήματος έγιναν μετρήσεις του φωτισμού.

Από τις μετρήσεις του επιπέδου φωτισμού που έγιναν στο χώρο της βιβλιοθήκης την 7-4-2011 και ώρα 18:40, όταν ακόμα υπήρχε σχετικά λιγοστό φως ημέρας, βρέθηκε:

- Το 20% των φωτιστικών που βρίσκονται στην οροφή (ύψος 6m) ήταν εκτός λειτουργίας

- Από τα κρεμαστά φωτιστικά ελάχιστος φωτισμός για διάβασμα υπάρχει.

- Στους χώρους βιβλιοθηκών λόγω σκέδασης (ύψος βιβλιοθηκών 2cm) υπάρχει πολύ χαμηλός φωτισμός.

Συγκεκριμένα:

Στους χώρους αναγνωστηρίων-γραφείων είχαμε φωτισμό από 110-150 LUX στο ύψος των 80cm (επίπεδο γραφείου).

Στους χώρους εσοχών Η/Υ είχαμε φωτισμό 30-50 LUX στο ύψος των 80cm.

Στους χώρους βιβλιοθηκών είχαμε μέσο φωτισμό 75 LUX.

Στο χώρο της γραμματείας είχαμε μέσο φωτισμό 140 LUX.

Στο χώρο των γραφείων είχαμε φωτισμό 75 LUX.

2. Διαπιστώσεις

Με δεδομένο ότι σε χώρους ανάγνωσης η απαίτηση (κανονισμός) είναι 300-400 LUX στη θέση ανάγνωσης και στους διαδρόμους χρειαζόμαστε 150 LUX, προκύπτει ότι ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.

3. Τεχνική περιγραφή

Με δεδομένα:

α) την απαίτηση για περισσότερο φωτισμό

β) την απαίτηση να μην αλλάξει η όψη του χώρου

Αποφασίστηκε ότι ο νέος φωτισμός θα πρέπει να τοποθετηθεί στις ίδιες θέσεις αλλά να τοποθετηθούν φωτιστικά τύπου καμπάνας (και όχι χωνευτά) ώστε να μη καίγονται συχνά λόγω υπερθέρμανσης οι λαμπτήρες και απαιτείται η αλλαγή τους που ιδιαίτερα δύσκολη.

Προδιαγραφές

Για την αναβάθμιση του φωτισμού απαιτείται:

- Αποσύνδεση όλων των υφιστάμενων φωτιστικών οροφής

- Νέα εγκατάσταση 88 φωτιστικών σωμάτων ομοιόμορφων, με χρήση των υπαρχουσών καλωδιώσεων αφού δοκιμαστούν και αποκατασταθούν τυχόν βλάβες αυτών. Όπου χρειαστεί θα αποκατασταθεί η γυψοσανίδα.

- Αντικατάσταση των λαμπτήρων των μεγάλων κεντρικών κρεμαστών φωτιστικών με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ζεστού φωτισμού.

Αναλυτικά θα γίνει:

α) Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση 88 φωτιστικών σωμάτων τύπου καμπάνας στις υπάρχουσες θέσεις, χρώματος γκρι, ή ασημί, με λυχνίες HQI 150W στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα αλουμινίου, κατάλληλο για ανάρτηση από την οροφή. Τα φωτιστικά θα αναρτηθούν εντός της εσοχής στην οροφή και δεν επιτρέπεται να εξέχουν έξω από την εσοχή.

Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές κλπ. Το φωτιστικό σώμα θα είναι πλήρους ηλεκτρικής συνδεσμολογίας, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο να μπορεί να λειτουργεί. Όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί.

Επίσης λόγω της διαφοράς διαμέτρου των παλαιών και νέων φωτιστικών πιθανόν να προκύψουν οπές στην γυψοσανίδα οροφής. Αυτές θα πρέπει να καλυφθούν και η τελική όψη να είναι αισθητικά άρτια και ομοιόμορφη με τις διπλανές εσοχές. Μετά το πέρας των εργασιών δεν θα πρέπει να υπάρχουν μερεμέτια σε εκκρεμότητα.

β) Αντικατάσταση των 7 λαμπτήρων σε κάθε ένα από τα 8 κεντρικά φωτιστικά και αντίστοιχη συντήρηση τους (ξεσκόνισμα, στήριξη των εξωτερικών γλόμπων κλπ) Οι λαμπτήρες αυτοί θα είναι εξοικονόμησης ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 36W και Τ=2700Κ (θερμού φωτισμού).

Η όλη εργασία θα γίνει με πολύ προσοχή και με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και με ευθύνη του εργολάβου. Το πανεπιστήμιο διαθέτει κινητή σκαλωσιά σε ύψος 6,2 μέτρων αλλά ο εργολάβος θα  πρέπει να φροντίσει ώστε, με ασφαλή τρόπο, να εκτελέσει τις εργασίες στους στενούς χώρους όπου δεν χωράει η συγκεκριμένη σκαλωσιά. Δεν θα γίνουν μετακινήσεις βιβλιοθηκών, ραφιών και βιβλίων.

Οι εργασίες πρέπει να γίνουν εντός δέκα ημερολογιακών (10) ημερών (με Σαββατοκύριακα) από εξειδικευμένο συνεργείο κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. .

Παραδοτέα

Ολοκληρωμένο το έργο με όλα τα φωτιστικά σε κανονική λειτουργία και χωρίς υπολειπόμενα οικοδομικά μερεμέτια καθώς και ένα επιπλέον φωτιστικό ως εφεδρικό και 6 λάμπες HQI.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο ότι το κόστος συνολικά ανέρχεται στο ύψος των 13.280,00 €. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.(13.280+23%= 16.334,40)

Υποέργο Β-«Ειδικός φωτισμός γεωλογικών πετρωμάτων συλλογής Δάβη στο Γεωργικό Μουσείο ΓΠΑ.»

1. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης

Πρόσφατα στον χώρο του Γεωργικού Μουσείου ΓΠΑ προστέθηκε η συλλογή πετρωμάτων Δάβη. Ο υπάρχον φωτισμός είναι γενικός και ανεπαρκής για να αναδείξει την συλλογή και το μουσείο.

2. Διαπιστώσεις

Απαιτείται φωτισμός κατάλληλος για να αποδώσει σωστά τα χρώματα των πετρωμάτων και χωριστός φωτισμός για κάθε προθήκη.

3. Τεχνική περιγραφή

Ο υπάρχον φωτισμός θα ενισχυθεί με την αλλαγή των λαμπτήρων των υπαρχόντων spot και την εστίαση τους στην εξωτερική πλευρά των προθηκών και της συλλογής των μαρμάρων.

Η νέα ράγα θα τοποθετηθεί στο κέντρο του χώρου κατά μήκος όλης της αίθουσας, ανάμεσα στις 2 υπάρχουσες ράγες. Σκοπός είναι να φωτίσει τις προθήκες από την εσωτερική πλευρά και να μην υπάρχουν σκιάσεις. Ταυτόχρονα η ράγα θα έχει φωτισμό από την πάνω πλευρά όπως και οι υπάρχουσες ώστε να αναδειχθεί και η αίθουσα.

Προδιαγραφές

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν τα παρακάτω:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ SLOTLIGHT ΟΡΟΦΗΣ 			. 	10 τεμ.

ΚΑΝΑΛΙ ΑΝΑΡΤΟΜΕΝΟ

HIGH-LOW SYSTEM  L 1795 ΜΜ ΡΑΓΑ 3Φ+80W T5 ΛΕΥΚΟ- 	10 τεμ.

ΛΑΜΠΑ FQ80W OSRAM 145CM (ΝΟ21)-840 Φ16- 		10 τεμ

ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ CREA T 1ΧQR111 ΜΕ.50020 1Χ100W ΛΕΥΚΟ -,	70 τεμ

ΛΑΜΠΑ. 41850 SP 12V 100W 8Μ Φ111 OSRAM-,		70 τεμ

ΛΑΜΠΑ. HALOPAR30 FL Κ.ΔΕΣ 75W 30M OSRAM 64845-,	25 τεμ

Η στήριξη της νέας ράγας θα γίνει όπως οι υπάρχουσες και χωρίς να προκληθούν φθορές στην αίθουσα. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός.

Η όλη εργασία θα γίνει με πολύ προσοχή και με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και με ευθύνη του εργολάβου.

Οι εργασίες πρέπει να γίνουν εντός δύο ημερών εργάσιμων (2) ημερών κατόπιν συνεννόησης. .

Παραδοτέα

Ολοκληρωμένο το έργο με όλα τα φωτιστικά σε κανονική λειτουργία και χωρίς υπολειπόμενα οικοδομικά μερεμέτια.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο ότι το κόστος είναι

Συνολικά δηλαδή ανέρχεται στο ύψος των 4490,00 €. Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.(4490,00+23%= 5.522,70)

Ο συντάκτης

Γρ. Ιωαννίδης

Μηχανολόγος  Μηχ., MEng.