ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΠΑ»

Με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης - διαπραγματευσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 24.600€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΚΤΙΡΙΩΝ ΓΠΑ»

Η τιμή προσφοράς.

Περιλαμβάνει το κόστος της εφ’ άπαξ προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών (πλην των εξαιρέσεων) για όλα τα μεγάλα μηχανήματα (εντος λίστας πίνακα Α) που υποστηρίζουν τα μεγάλα κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους.

| α/α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Τιμή με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση Ημικετρικών μηχανημάτων (full maintenance) |  |
| 2 | Συντήρηση Κεντρικών Κλιματιστικών μονάδων (ΚΚΜ) (full maintenance) |  |
| 3 | Συντήρηση Κεντρικών μηχανημάτων (full maintenance) |  |
|  | Συνολικό κόστος προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης |  |

Για την επιλογή της συνολικής ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους τεχνικούς και λοιπούς όρους. Για να κριθεί η προσφορά αποδεκτή εξετάζονται τα παρακάτω:

- η προσφορά είναι μειοδοτική

- η προσφορά να καλύπτει τους απαράβατους όρους

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

- ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλλει κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, των αρμόδιων Υπηρεσιών για τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις από μεγάλα κτίρια (τουλάχιστον 2500 τμ, κατά προτίμηση δημόσια) κατ’ έτος, για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση παρόμοιου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία τρία χρόνια.

- ΑΔΕΙΕΣ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει μόνιμο προσωπικό με τρείς (3) αδειούχους ψυκτικούς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να κατέχει την άδεια ψυκτικού Γενικών Εφαρμογών (Γ’ κατηγορίας), βάσει του ΠΔ87/96.

- ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά μεταφορικά μέσα και εργαλεία με βάση τους κανονισμούς για τη συντήρηση, διάγνωση, επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών.

- ΕΓΓΥΗΣΗ Ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φπα.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις αξιολογούνται με βάση τα πραγματικά στοιχεία (πχ κατάσταση ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας) που θα προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, για το μόνιμο προσωπικό, συνοδευόμενο από αντίγραφα των αδειών και από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τις οποίες να προκύπτει το αντικείμενο απασχόλησης και ο χρόνος της εμπειρίας.

Η κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα πρέπει να είναι θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Όλα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται επί ποινή αποκλεισμού με κατάθεση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (κατάσταση μόνιμου προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, επαγγελματικές άδειες & βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του προσωπικού κλπ).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΊΑΣ προβάδισμα έχει ο διαγωνιζόμενος που κατεχει πιστοποιητικό ΙSΟ 9001:2008 για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό ασφάλειας και υγιεινής ΕΛΟΤ 1801 ή OHSAS 18001.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Σε περίπτωση που γενικοί και ειδικοί όροι διαφέρουν ή δημιουργούν ασάφεια, τότε ισχύουν οι ειδικοί όροι. Για ότι δεν αναφέρεται ρητά μέσα στην διακήρυξη και τα αναπόσπαστα μέρη της, ισχύει η τρέχουσα νομοθεσία και οι αντίστοιχοι κανονισμοί.

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των μηχανημάτων που αναφέρονται σε όλα τα επιμέρους τεχνικά αντικείμενα Παραρτήματα (αναπόσπαστα κομμάτια της σύμβασης), της παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτά, όπως προσδιορίζεται στα επιμέρους μέρη.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν σε 3 εβδομάδες.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- Nα αναλάβει την προληπτική συντήρηση καθώς και την επισκευή βλαβών που προέρχονται από την συνήθη και ορθή χρήση όλων των συστημάτων που αναφέρονται στο Τεχνικό Παράρτημα. Η συντήρηση περιλαμβάνει και τα όλα τα αναλώσιμα και ανταλλακτικά εκτός των συμπυκνωτών, κινητήρων, συμπιεστών, αεροψυκτήρων και inverter.

- Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης, ζημίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής λειτουργίας τους.

- Να παραδίδει στην ΤΥ το αντίστοιχο δελτίο τεχνικών εργασιών υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του χώρου όπου έγινε η εργασία.

- Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για την προηγούμενη συνεννόηση με τον υπεύθυνους του κάθε χώρου ώστε να έχει πρόσβαση τις κατάλληλες ώρες για να εκτελέσουν οι εργασίες.

- Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους ισχύοντες κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, καθώς και όλες τις διατάξεις και τους νόμους.

- Η συντήρηση πρέπει να γίνει σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία των τμημάτων και θα ενημερώνει την ΤΥ έγκαιρα για το συντονισμό ενεργειών όπου και όποτε αυτός απαιτείται. Η χρήση των χώρων από το προσωπικό θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου.

- Να αναλάβει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην κακή συντήρηση και στη μη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Ο Ανάδοχος να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις.

- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβουλευθεί τα εγχειρίδια συντήρησης των Κατασκευαστών, για τυχόν πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, και να διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση έκτασης βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγμένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, στηριζόμενος στη γνώση και την εμπειρία του.

- Ο Ανάδοχος, μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα τμήματα, θα υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία Πρόγραμμα Συντηρήσεων πριν την εκτέλεση των εργασιών, ώστε ο υπεύθυνος της ΤΥ να αναλάβει την επίβλεψη των εργασιών Εάν στην εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράμματος, θα ζητείται η έγκριση της ΤΥ. Σε κάθε περίπτωση και με γνώμονα την καλή και εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου η Τεχνική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο.

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση (αλλαγή υλικών ή τρόπου λειτουργίας) στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της ΤΥ και την παρουσία των τεχνικών του Πανεπιστημίου.

- Όλα τα προβλεπόμενα ανταλλακτικά, αναλώσιμα, απαραίτητα εργαλεία θα βαρύνουν τον ανάδοχο, οποίος είναι υπεύθυνος και για την φύλαξή τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το μόνιμο προσωπικό του συνεργείου συντήρησης του υποψηφίου αναδόχου θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από:

- Ένα Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Τ.Ε. με εξειδίκευση στον κλιματισμό, κάτοχο άδειας Ψυκτικού Γενικών εφαρμογών, ως υπεύθυνο συνεργείου για την επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και των εργασιών αποκατάστασης βλαβών, την ενημέρωση του φορέα, της ασφάλειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κλπ., ο οποίος οφείλει να είναι παρών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και θα λειτουργεί ως επόπτης του έργου για το έλεγχο, τον προγραμματισμό και το συντονισμό των εργασιών συντήρησης, και τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων κλιματισμού των κτιρίων.

- Τρείς (3) αδειούχους τεχνίτες Ψυκτικούς κατόχους άδειας Α’ τάξης,  εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να κατέχει την άδεια ψυκτικού Γενικών Εφαρμογών (Γ’ κατηγορίας), βάσει του ΠΔ87/96

- Πέρα από τα παραπάνω θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν ή ύπαρξη στο προσωπικό του αναδόχου Ηλεκτροτεχνίτη με εξειδίκευση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, κάτοχο άδειας Γ’ τάξης. (Θα συνεκτιμηθεί σε περίπτωση ισοτιμίας)

- Όμοια, η κατοχή άδειας ψυκτικού Β’ τάξεως σε κάθε συνεργείο, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. (Θα συνεκτιμηθεί σε περίπτωση ισοτιμίας)

- Οι εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης καθώς και πάσης φύσεως εργασία που απαιτεί διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης (τμηματικά ή ολικά) θα εκτελούνται εντός του εκάστοτε Κανονικού ωραρίου του Γ.Π.Α., αθόρυβα και χωρίς να προκαλούν αναστάτωση ή να μην παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη εργασία των υπαλλήλων.

- Κατ' εξαίρεση και μετά από έγκριση του Γ.Π.Α. είναι δυνατόν να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευών εκτός του ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών.

- Η συμπεριφορά του προσωπικού του αναδόχου προς τους επισκέπτες και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου πρέπει να είναι κόσμια αλλιώς θα απαιτηθεί η απομάκρυνση του συγκεκριμένου προσώπου από το Πανεπιστήμιο.

- Όποιες ζημιές ή καταστροφές γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου θα ζητηθεί να αποκατασταθούν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Για περισσότερες λεπτομέρειες επί της συντήρησης καθώς και για ότι δεν αναφέρεται, ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή και της Τ.Υ.

- Η αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς μεταφορά και επισκευή εκτός Πανεπιστημίου είναι αρμοδιότητα του αναδόχου, όπως και η επανατοποθέτηση τους (πχ περιέλιξη μοτέρ).

- Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του Πανεπιστημίου εκτελούνται μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη της ΤΥ, εκτός από τα επείγοντα θέματα όπου η ΤΥ μπορεί να ενημερωθεί αμέσως μετά την επιβαλλόμενη εργασία.

- Σε θέματα όπου απαιτείται συντονισμός των ενεργειών με τα υπόλοιπα μηχανοστάσια του Πανεπιστημίου τότε τον πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισμό αυτό έχει ο μηχανικός του Πανεπιστημίου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

- Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει αρχείο για την καταγραφή των ενεργειών ή των αποτελεσμάτων στο ιστορικό των μηχανημάτων (αρχείο μηχανημάτων με SN#, επισκευές, έλεγχος, συντήρηση, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή (xls). Το ημερολόγιο έργου θα παραδοθεί στην ΤΥ (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ).

- Κάθε μεταβολή που αφορά αντικατάσταση ανταλλακτικού, θα σημειώνεται στο ιστορικό, και θα ενημερώνεται ο κατάλογος των χρησιμοποιούμενων υλικών. Επίσης θα επικολλάται αυτοκόλλητο στο μηχάνημα, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία αντικατάστασης.(Ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις)

ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

- Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πλημμελή συντήρηση αυτών οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με όλα τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

- Σε περιπτώσεις που ο Συντηρητής αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρουμένων εγκαταστάσεων κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο και οι οποίες οφείλονται, κατά τα προηγούμενα, σε υπαιτιότητά του, το Γ.Π.Α. έχει το δικαίωμα να προβεί στην αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον συμφερότερο γι' αυτό τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές δαπάνες σε βάρος του Συντηρητή.

- Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο, λόγω βλαβών από υπαιτιότητα του Αναδόχου ζημιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα ή προκληθεί βλάβη σε τρίτους ή εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ή άλλης ικανοποίησης από τρίτους, η ευθύνη για την όποια υλική ή άλλη αποκατάσταση και ικανοποίηση θα βαρύνει τον Ανάδοχο μετά ή και πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

- Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε προσωπικό του Πανεπιστημίου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Πανεπιστημίου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στην σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.

- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καλύπτει το Πανεπιστήμιο για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος του εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχει συνάψει, να καταβάλει στο Πανεπιστήμιο κάθε ποσό το οποίο θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλει εκείνο σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες, ν’ αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την υπεράσπιση του Πανεπιστημίου για κάθε απαίτηση, αγωγή και μήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον του από οποιονδήποτε που θα έχει σχέση με τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου και γενικά θα αποζημιώνει το Πανεπιστήμιο για κάθε θετική ζημία που θα μπορούσε να πάθει από τους παραπάνω όρους.

- Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με ασφαλή τρόπο τόσο για την εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους του Πανεπιστημίου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χρήση μεθόδων και μέσων που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, δεν είναι εκρηκτικά, δεν είναι τοξικά και δεν είναι εύφλεκτα.

- Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί έπ’ ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού προηγουμένως έχει πάρει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου δυσμενούς αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ιστορικό μηχανημάτων (xls) σύμφωνα με την παράγραφο ημερολόγιο έργου

(βάσει του πίνακα του παραρτήματος Α)

Υπογεγραμμένα φύλλα έλεγχου εργασιών για τις ΚΚΜ και Κεντρικά μηχανήματα

(βάσει των πινάκων του παραρτήματος Β)

Λίστα φίλτρων, ιμάντων και ανταλλακτικών (με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και μετά την παράδοση όλων των απαιτούμενων.

.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ         Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα

ΓΕΝΙΚΑ

Αφορά συνολικά τα αντικείμενα των εργασιών, ως ξεχωριστά παραρτήματα, της εργολαβίας συντήρησης με τις αντίστοιχες εξαιρέσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασηςπου θα συναφθεί και αφορούν:

- Αντικείμενο (συνολική περιγραφή των μηχανημάτων. Βλέπε Παράρτημα Α)

- Εργασίες συντήρησης (ποιες είναι, ο χρόνος εκτέλεσης και ποιότητα έλεγχος.
Βλέπε Παράρτημα Β)

- Παρακολούθηση μηχανημάτων – ανταλλακτικών αναλωσίμων (βλέπε ημερολόγιο, Παράρτημα Γ)

Έννοια της συντήρησης

Στην έννοια της Προληπτικής Συντήρησης περιλαμβάνονται τα είδη της προγραμματισμένης συντήρησης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Β’ και καλύπτει όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, μετρήσεων, δοκιμών, ελέγχων, συντηρήσεων, κλπ οι οποίες είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων, εργασίες οι οποίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς και τις υποδείξεις και οδηγίες του Γ.Π.Α.

Η διορθωτική συντήρηση αφορά την αποκατάσταση βλαβών των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων στα κτίρια Γ.Π.Α. Στις επισκευές βλαβών, τις οποίες θα εκτελέσει ο Συντηρητής υποχρεωτικά και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών και ανταλλακτικών.

Ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει σχετικό δελτίο προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και να το παραδίδει στην τεχνική υπηρεσία για υπογραφή.

Υλικά (αναλώσιμα – ανταλλακτικά – εξαιρέσεις)

0 Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό και ανταλλακτικό που απαιτείται για την προληπτική συντήρηση, την διορθωτική συντήρηση και γενικά για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συντηρουμένων μηχανημάτων.

Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης για την επισκευή των εγκαταστάσεων Κλιματισμού, η αξία των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένως στην αποζημίωση του Συντηρητή, είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: λιπαντικά, ψυκτέλαια και ψυκτικά ρευστά, υλικά συγκόλλησης (οξυγόνο, ηλεκτροσυγκόλληση), μίνιο και ελαιόχρωμα αποκατάστασης φθορών βαμμένων επιφανειών, παρεμβύσματα αντλιών, χημικά υγρά υλικά καθαρισμού στοιχείων και επιφανειών, ηλεκτρολογικά μικροϋλικά ασφάλειας της εγκατάστασης Κλπ.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση της, κατ' εντολήν του Γ.Π.Α., πλήρους αντικατάστασης του ψυκτελαίου σε κάποια εγκατάσταση, η δαπάνη προμήθειας για την επαναπλήρωση βαρύνει το Ιδρυμα. Διευκρινίζεται όμως, ότι μερικές ή και ολικές απώλειες ψυκτελαίου και ψυκτικού ρευστού κατά την διάρκεια εργασιών προγραμματισμένης ή προληπτικής συντήρησης ή επισκευής από τον Συντηρητή, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο.

Η προμήθεια ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ή ότι άλλο απαιτηθεί για την πλήρη λειτουργία των μηχανημάτων κλιματισμού, βαρύνουν τον Συντηρητή.

Στα παρακάτω αναφερόμενα έγινε μόνον προσπάθεια να ομαδοποιηθούν και να αναδειχθούν εργασίες συντήρησης των μέρους των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην σύμβαση και όχι του συνόλου των εγκαταστάσεων.

Οι παρακάτω εργασίες όπως αναφέρονται αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Αν οι απαιτήσεις του κατασκευαστή υπερβαίνουν τις παρακάτω οδηγίες συντήρησης τότε ισχύουν οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Στα επόμενα καθορίζονται ορισμένοι βασικοί κανόνες οι οποίοι θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή επισκευής ορισμένων βασικών ή επί μέρους τμημάτων των εγκαταστάσεων. Αποκλίσεις από τα καθορισμένα παρακάτω, επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής του Πανεπιστήμιου.

Κάθε διαπιστωμένη ανωμαλία θα αποκαθίσταται ανελλιπώς. Για τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα κλπ. των εγκαταστάσεων για τα οποία δεν καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους οδηγίες, η συντήρηση θα γίνεται βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, τις εντολές του Πανεπιστήμιου και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Για όποιες εργασίες απαιτείται, κλιματιστικές μονάδες ή μηχανήματα να τίθενται εκτός λειτουργίας, και με γνώμονα τις ιδιάζουσες συνθήκες του Πανεπιστήμιου καθώς και την απαίτηση απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει εγκαίρως (από 24 έως 48 ώρες πριν, ανάλογα με τον κλιματιζόμενο χώρο που εξυπηρετείται) την Τεχνική Υπηρεσία για το χρόνο και τη διάρκεια της διακοπής, ασχέτως αν πρόκειται για εργασία που προβλέπεται στο κατατεθειμένο πρόγραμμα συντήρησης.

Στην συντήρηση προβλέπονται :

- Προληπτική συντήρηση όλων των κεντρικών* μηχανημάτων κλιματισμού

- Αντικατάσταση χωρίς χρέωση όλων των αναλώσιμων υλικών όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα εξής :

- Όλα τα Φίλτρα αφύγρανσης όλων των τύπων ανεξάρτητου ποσότητος

- Όλα τα Φίλτρα καθαριότητας αέρα όλων των τύπων ανεξάρτητου ποσότητος

- Ολοι οι Ιμαντες μετάδοσης κίνησης σε ΚΚΜ

- Ψυκτικά υγρά όλων των τύπων ανεξαρτήτου ποσότητος

- Ψυκτικά λάδια όλων των τύπων ανεξαρτήτου ποσότητος

- Ηλεκτρονικών ρελέ και θερμικών προστασίας

- Ηλεκτρονικών πλακετών master and slave

- Εκτονωτικών βαλβίδων Liquid line

- Πιεσοστατών υψηλών και χαμηλων πιέσεων

- Χημικών υγρών καθαρισμού πύργων ψύξεως και συμπυκνωτών

- Ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων FREON όλων των τύπων.

- ηλεκτροκινητήρων & ανεμιστήρων fan coils, κυκλοφορητών, αντλιών, βανών και εξαρτημάτων

- στομίων και κάθε είδους φίλτρων

- ηλεκτρολογικού υλικού αυτοματισμού (ρελλέ, θερμικά, χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες κλπ)

- ενδεικτικών λυχνιών, ασφαλειών και διακοπτών

- οργάνων ένδειξης (θερμομέτρων, μανομέτρων κλπ.)

καθώς επίσης και οι εργασίες όπως:

- Οι επισκευές διαρροών ψυκτικών σωληνώσεων ή αντλιών.

- Κάθε είδους επισκευές βλαβών των μηχανημάτων (ψυκτικής φύσεως, ηλεκτρικής φύσεως, αυτοματισμών κλπ).

- Κάθε είδους συγκολλήσεις και αποσυγκολλήσεις.

- Διάφορες μετρήσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές λειτουργίας.

- Καθαρισμοί, αποκαταστάσεις βαφών και μονώσεων στους αεραγωγούς, σωληνώσεις, συσκευές και εξαρτήματα των συντηρουμένων εγκαταστάσεων.

3) Από τη συντήρηση εξαιρούνται: συμπυκνωτές, inverter, συμπιεστές, κινητήρες αντλιών, αεροψυκτήρων.

4) Τα παλαιά ανταλλακτικά θα παραδίδονται στην ΤΥ ως εξής: θα συλλέγονται δίπλα σε κάθε μηχάνημα και θα επιθεωρούνται από την ΤΥ σε κάθε χωρο και στο τέλος ο εργολάβος θα τα απομακρύνει από το πανεπιστήμιο.

5) Τα Φίλτρα στις ΚΚΜ θα αλλαχτούν όλα, αφού πρώτα να σκουπιστεί και καθαριστεί ο χώρος μποροστά από τις εισόδους αέρα σε αυτό, ώστε τα νέα φίλτρα να παραμείνουν καθαρά και λειτουργικά.

*ως κεντρικά νοούνται τα μηχανήματα που εξυπηρετούν μεγάλους χώρους πχ. Αμφιθέατρα (όπου τα μηχανήματα είναι ημικεντρικά), ολόκληρα κτίρια (όπου υπάρχουν και οι αντίστοιχες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες), ή ομάδα αιθουσών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αφορούν τις εργασίες που θα υπογράφονται στο φύλλο ελέγχου για την πληρωμή

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Άνοιγμα μονάδας, καθαρισμός από σκόνη εσωτερικών. μερών |  |  |  |
| 2 | Καθαρισμός (απόξεση) της σκόνης από τα πτερύγια του φυγοκεντρ. ανεμιστήρα |  |  |  |
| 3 | Καθαρισμός ψυκτικού - θερμαντικού στοιχείου |  |  |  |
| 4 | Αφαίρεση και πλύσιμο των φίλτρων, αντικατάσταση |  |  |  |
| 5 | Καθαρισμός και απόφραξη της λεκάνης αποχέτευσης (ύγρανση, συμπυκνώματα) |  |  |  |
| 6 | Λίπανση διαφραγμάτων νωπού και ανακυκλοφορίας παρακαμπτηρίων για καλή λειτουργία |  |  |  |
| 7 | Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού |  |  |  |
| 9 | Αντικατάσταση ιμάντων και τάνυση |  |  |  |
| 10 | Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 12 | Καθαρισμός από σκόνη των μηχανοστασίων με ηλεκτρική σκούπα |  |  |  |
| 13 | Έλεγχος των στομίων και περσίδων εξαερισμού των οροφων |  |  |  |

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθαρισμός κελύφους και φτερωτής όλων των ανεμιστήρων |  |  |  |
| 2 | Λίπανση εδράνων κινητήρα και ανεμιστήρα |  |  |  |
| 3 | Αντικατάσταση ιμάντων και κανονική τάνυση |  |  |  |
| 4 | Αμπερομέτρηση κινητήρα ανεμιστήρα, έλεγχος καλής λειτουργίας αυτομάτου υπερεντάσεως και έλεγχος θερμικών, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης και έλεγχος από φθορά ρουλεμάν |  |  |  |

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Καθαρισμός στομίων λήψης νωπού αέρα |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος στομίων απόρριψης αέρα |  |  |  |
| 3 | Καθαρισμός λεκανών συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων |  |  |  |
| 4 | Αποκατάσταση στηριγμάτων τα οποία έχουν χαλαρώσει |  |  |  |
| 5 | Αποκατάσταση ζημιών μόνωσης |  |  |  |
| 6 | Έλεγχος διαρροών από εύκαμπτα κομμάτια σύνδεσης |  |  |  |

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | έλεγχος και συντήρηση για τυχόν διαρροές και στηριγμάτων των σωληνώσεων στους κυκλοφορητές του θερμού και του ψυχρού νερού |  |  |  |

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,

ΗΛ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλιματισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις ασφαλείας. |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος καλής λειτουργίας, δοκιμές των οργάνων αυτοματισμού |  |  |  |

ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ)

Η απόδοση τους πρέπει να υπερβαίνει το 85%

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Έλεγχος καλής λειτουργίας συμπιεστή και αφύσικων θορύβων. Ρύθμιση πιέσεων κατάθλιψης και αναρρόφησης στις επιτρεπόμενες τιμές. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων - θερμομέτρων. |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος στάθμης λαδιού και ποσότητας ψυκτικού ρευστού (συμπλήρωση) |  |  |  |
| 3 | Καθαρισμός του φίλτρου λαδιού λίπανσης του κινητήρα |  |  |  |
| 4 | Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων αυτοματισμού, αμπερομέτρηση κινητήρων, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης |  |  |  |
| 5 | Έλεγχος βαλβίδων, αυτόματου πλήρωσης, διακόπτη ροής, θερμόμετρα, μανόμετρα, ασφαλιστικά. |  |  |  |
| 6 | Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας |  |  |  |
| 7 | Αντικατάσταση φίλτρου και λαδιού λίπανσης συμπιεστή |  |  |  |
| 8 | Αντικατάστση φίλτρου σωλήνα αναρρόφησης συμπιεστή |  |  |  |
| 9 | Μηχανικός και χημικός καθαρισμός στα τούμπα με αδρανοποιημένα οξέα |  |  |  |

ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

| # Α/Α | # ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ## Εκτέλεση άπαξ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας θόρυβοι , διαρροές κλπ |  |  |  |
| 1 | Καθαρισμός πύργου εσωτερικά από ακαθαρσίες (Μαλακή βούρτσα και νερό με πίεση) |  |  |  |
| 2 | Έλεγχος καλής λειτουργίας πλωτήρα, στάθμης νερού λεκάνης και καθαριότητας φίλτρων |  |  |  |
| 3 | Έλεγχος καλής λειτουργίας και καθαριότητας ακροφυσίων διασκορπισμού (μπέκ) |  |  |  |
| 4 | Έλεγχος καλής κατάστασης αντιδιαβρωτικής βαφής και αποκατάσταση |  |  |  |
| 5 | Αντικατάσταση ιμάντων,Τάνυση και συντήρηση συστηματος μεταδοσης |  |  |  |
| 6 | Λίπανση κινητήρα και εδράνων |  |  |  |
| 7 | Έλεγχος θερμοκρασίας νερού εισερχομένου και εξερχόμενου κατά την λειτουργία |  |  |  |
| 8 | Αμπερομέτηση κινητήρα ανεμιστήρα, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης, έλεγχος θορύβου και φθοράς ρουλεμάν |  |  |  |
| 9 | Έλεγχος αυτόματου διακόπτη υπερέντασης και έλλειψης τάσεως για την προστασία του κινητήρα, και ρύθμιση του θερμικού μετά την αμπερομέτρηση του κινητήρα |  |  |  |
| 10 | Πλήρωση νερού με χλωρίωση και προσθήκη αντισκωριακού |  |  |  |

Οι παραπάνω εργασίες θα υπογραφούν στο φύλλο ελέγχου και θα παραδοθούν στην επιτροπή παρακολούθησης του έργου για να συμπληρωθεί το πρακτικό καλής εκτέλεσης του έργου

Οι εργασίες καθαρισμού για τα μηχανήματα που βρίσκονται σε εσωτερικούς (εργασιακούς) χώρους θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να μην λερώνονται οι χώροι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται προστατευτικό νάιλον κάτω από τα μηχανήματα πάνω στα γραφεία (αν είναι δυνατόν και κρεμαστό ακριβώς κάτω από το μηχανημάτων )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL