ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



        [image: image1.png]



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

             

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  







ΤΜΗΜΑ Β’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Αριστοπούλου Διπλ. Χημικός Μηχ.



Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,



Τηλ.: 210-529 4870
Fax: 210-529 4880








Αθήνα, 20-02-2014
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Εργασίες αντικατάστασης αντλιών λυμάτων στο κτίριο Δημακόπουλου του ΓΠΑ»
Το έργο αφορά τις εργασίες αντικατάστασης των υποβρύχιων αντλιών λυμάτων, που βρίσκονται σε στεγανό φρεάτιο στον υπόγειο χώρο του κτιρίου Δημακόπουλου.
Αναλυτικά στο έργο περιλαμβάνονται τα εξής: 
· Απεγκατάσταση  όλων των  υφιστάμενων αντλιών και απομάκρυνσή τους από το χώρο του υπογείου.
· Προμήθεια και τοποθέτηση δύο νέων ανοξείδωτων, υποβρύχιων αντλιών λυμάτων, 2΄΄, ισχύος 1HP τριφασικές, μανομετρικό ύψος 8m και δυνατότητα άντλησης 12m3/h οι οποίες θα συνδεθούν με 2 πλωτήρες. Οι υποβρύχιες αντλίες θα συνδεθούν με νέο ηλεκτρικό πίνακα λυμάτων με βαρέως τύπου πλωτήρα. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει τους απαραίτητους αυτοματισμούς για τη λειτουργία του συστήματος των αντλιών οι οποίες θα λειτουργούν εναλλάξ ώστε να μη μένει μια εκ των δύο ανενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης – επικοινωνίας ETHERNET. 
· Σύστημα ειδοποίησης με 1 φλοτέρ και φαροσειρήνα η οποία θα λειτουργεί σε περίπτωση βλάβης των αντλιών
· Προμήθεια και τοποθέτηση δύο αντεπίστροφων βαλβίδων (κλαπέ ) 2΄΄ , δύο σφαιρικών κρουνών, σωλήνα λυμάτων 2΄΄ συνολικού μήκους 15 m περίπου και όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά  για τη σωστή εγκατάσταση και καλή λειτουργία του συστήματος.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (πέντε χιλιάδων ευρώ). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Η συντάξασα του έργου

Μαντώ Αριστοπούλου

Χημ. Μηχανικός
PAGE  
1

