ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



        [image: image1.png]



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

             

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  





Αριθμ.Πρωτ.

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 




Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,




Τηλ.: 210-529 4934
Αθήνα, 26-10-2011 





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρικών πινάκων διανομής στο κτίριο Δημακόπουλου του ΓΠΑ »
Το έργο αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων διανομής στο υπόγειο του κτιρίου Δημακόπουλου.

Οι πίνακες θα είναι τύπου «ερμαρίου» κατάλληλοι για ορατή εγκατάσταση, στεγανοί ανάλογα με την κατηγορία του χώρου που βρίσκονται. Θα φέρουν όλα τα όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφαλίσεως, ενδείξεων κ.λ.π. που απαιτούνται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης όπως μικροαυτόματοι, αυτόματοι προστατευτικοί διακόπτες, τηλεχειριζόμενοι διακόπτες, θερμικά προστασίας, ασφάλειες ενδεικτικών λυχνών, ενδεικτικές λυχνίες, κλέμες υποδοχής καλωδίων εισόδου κ.λπ.

Σε όλους τους πίνακες θα προβλεφθεί εφεδρικός χώρος 20 % για τυχόν σύνδεση μελλοντικών αναχωρήσεων. Όλοι θα έχουν χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης και τα υλικά των πινάκων θα είναι κατάλληλα για το ρεύμα βραχυκύκλωσης του κάθε πίνακα.

Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κ.λπ. θα γίνεται με μικροαυτόματους. Για τις γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών θα χρησιμοποιούνται μικροαυτόματοι τύπου Β, ενώ για αντίστοιχες γραμμές κίνησης τύπου Κ. Η προστασία κινητήρων θα γίνεται με αυτόματους διακόπτες με ρυθμιζόμενα μαγνητικά και θερμικά στοιχεία. Τα θερμικά στοιχεία θα ρυθμιστούν στο ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα το οποίο θα αμπερομετρηθεί. Τόσο το κύκλωμα ισχύος όσο και τα βοηθητικά κυκλώματα θα προσαρμοσθούν στους κινητήρες που τελικά θα εγκατασταθούν.
Οι κινητήρες ονομαστικής ισχύος έως και 7,5 KW θα ξεκινούν απ΄ ευθείας ενώ οι υπόλοιποι με αυτόματο διακόπτη αστέρα –τριγώνου.

Οι γενικοί διακόπτες άνω των 63 Α θα είναι θερμομαγνητικοί ισχύος 16 ΚΑ.
Πιο συγκεκριμένα ο κάθε πίνακας θα έχει τα εξής:

1. Ηλεκτρικός πίνακας αίθουσας δεξαμενών Νο5

Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) ασφαλοδιακόπτη κινήσεως 3Χ40 Α
· Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες

· Τρεις (3) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ16 Α

· Τρία (3) ρελέ αέρος 4KW
· Τρία (3) θερμικά προστασίας κινητηρος 4-10 Α

· Ένα (1) ηλεκτρονικό ελέγχου στάθμης υγρών

· Έναν (1) χρονοδιακόπτη 24ώρου εφεδρικής πορείας

· Έναν (1) σφαλοδιακόπτη 3Χ32 Α

· Είκοσι (20) αυτόματες αφάλειες 1Χ10 Α και 1Χ20 Α

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

2. Ηλεκτρικός πίνακας αίθουσας δεξαμενών Νο 4
Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) ασφαλοδιακόπτη κινήσεως 3Χ20 Α

· Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες

· Τρεις (3) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 1Χ16 Α

· Τρία (3) ρελέ αέρος 4KW
· Τρία (3) θερμικά προστασίας κινητηρος 4-6 Α

· Ένα (1) ηλεκτρονικό ελέγχου στάθμης υγρών

· Έξι  (6) αυτόματες αφάλειες 1Χ10 Α και 1Χ16 Α

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

3. Ηλεκτρικός πίνακας Μηχανουργείου Νο 1
Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) αυτόματο ισχύος θερμομαγνητικό 3Χ80 Α

· Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες

· Τρεις (3) ασφαλοδιακόπτες τύπου C 3Χ40 Α

· Δεκατρείς  (13) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ16 – 20 Α

· Πέντε (5) ρελέ αέρος 11 KW
· Πέντε (5) θερμικά προστασίας κινητήρος 10-14 Α

· Έναν (1) επιτηρητή ασυμμετρίας φάσεων 

· Πέντε (5) αυτόματες αφάλειες 1Χ10 Α 

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

4.  Ηλεκτρικός πίνακας Μηχανουργείου Νο 2
 Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) αυτόματο ισχύος θερμομαγνητικό 3Χ40 Α

· Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες

· Τρεις (3) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ25 Α

· Δύο (2) ρελέ αέρος 7,5 KW
· Δύο (2) θερμικά προστασίας κινητήρος 10-14 Α

· Δύο (2) ζεύγη μπουτόν START – STOP
· Δέκα (10) αυτόματες αφάλειες 1Χ10 Α 

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

5. Ηλεκτρικός πίνακας Μηχανουργείου Νο 3

Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) ασφαλοδιακόπτη κινήσεως 3Χ40 Α

· Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες

· Τρεις (3) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ16 Α

· Τρία (3) ρελέ αέρος 4 KW
· Τρία (3) θερμικά προστασίας κινητήρος 4-10 Α

· Τρεις (3) αυτόματες αφάλειες 1Χ10 Α 

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

6. Ηλεκτρικός πίνακας Μηχανουργείου – Φωτισμός Φθορίου

Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) ασφαλοδιακόπτη 1Χ16 Α

· Μία (1) ενδεικτική λυχνία με ασφάλεια

· Δώδεκα (12) αυτόματες αφάλειες 1Χ6 Α 

· Δώδεκα (12) μετασχηματιστές στραγγαλισμού 20 W
· Δώδεκα (12) STARTER εναύσεως λαμπτήρων
· Έναν (1) εξαεριστήρα θερμού αέρα

· Έναν (1) θερμοστάτη εξαεριστήρα

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

7. Ηλεκτρικός πίνακας Λεβητοστασίου

Ο πίνακας περιλαμβάνει:

· Έναν (1) αυτόματο ισχύος θερμομαγνητικό 3Χ40 Α

· Τρεις (3) ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλειες

· Δύο (2) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ16 Α

· Δύο (2) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ20 Α

· Δύο (2) ασφαλοδιακόπτες κινήσεως 3Χ25 Α

· Έναν (1) ασφαλοδιακόπτη κινήσεως 3Χ32 Α

· Έξι (6) αυτόματες αφάλειες 1Χ16 – 20 Α 

· Πλήθος κλεμών ράγας για τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες γραμμές

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.
Ο συντάξας







Έλαβα  γνώση

Νίκος Γρατσώνης






Κ. Αρβανίτης









          Συντονιστής ΤΥ
