ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ.

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Τηλ. : 210-529 4870

Fax  : 210-529 4907

Αθήνα,     24-01-2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: « Συντήρηση δικτύων Φ.Α. πίεσης 1 bar και όλων των λεβητοστασίων Φ.Α. στο Γ.Π.Α.»

Το έργο αφορά τη συντήρηση του εξωτερικού υπόγειου δικτύου Φυσικού Αερίου πίεσης 1 bar και όλων των λεβητοστασίων που είναι συνδεδεμένα σε αυτό, έτσι όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης της Εταιρείας Παροχής Αερίου σύμφωνα με τον  κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 1 bar (ΦΕΚ 963/15-07-2003) και τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 16bar (ΦΕΚ 236/26-06-97).

Πιο συγκεκριμένα η συντήρηση αφορά τα λεβητοστάσια των κτιρίων:

- Κεντρικό κτίριο Διοίκησης, (δύο λέβητες ισχύος 385 kW έκαστος).

- Kτίριο Δημακόπουλου, (δύο λέβητες ισχύος 308 kW έκαστος).

- Kτίριο Γαλακτοκομίας, (ένας λέβητας ισχύος 310 kW).

- Kτίριο Βιβλιοθήκης, (ένας λέβητας ισχύος 400 kW).

- Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας (ένας επίτοιχος λέβητας ισχύος 45 kW).

- Κτίριο Ευελπίδη (δύο επίτοιχοι λέβητες ισχύος 24 kW έκαστος).

- Κτίριο Δενδροκομίας, (ένας λέβητας ισχύος 110 kW).

- Νέο κτίριο Μελισσοκομίας (ένας λέβητας 160 kW).

- Κτίριο Τριανταφυλλίδη (ένας λέβητας ισχύος 160 kW) .

- Κεντρικό Θερμοκήπιο (τέσσερις αερολέβητες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος   226 kW και αναλυτικά δύο αερολέβητες ισχύος 63,1KW, ένας αερολέβητας ισχύος 41,8KW και ένας αερολέβητας ισχύος 58 KW).

- Κτίριο Μουσείου (ένας λέβητας ισχύος 320 kW)

- Θερμοκήπιο Κηπευτικών Καλλιεργειών (ένας λέβητας ισχύος 290 kW)

Η συντήρηση και παρακολούθηση θα αφορά το διάστημα Φεβρουάριος 2011 έως και Δεκέμβριος 2011 και θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής:

•	Γενικοί έλεγχοι δικτύων

•	Έλεγχος καλής λειτουργίας αποφρακτικών διατάξεων.

•	Έλεγχος διαφυγής Φυσικού Αερίου στην όδευση των αγωγών με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου κατά μήκος του υπέργειου δικτύου.

•	Έλεγχος των φρεατίων και των βαλβίδων του υπόγειου δικτύου.

•	Έλεγχος των φρεατίων, των βαλβίδων και των εξαεριστικών του υπόγειου δικτύου.

•	Έλεγχος διαφυγής Φυσικού Αερίου στις γραμμές αερίου (gas train) καθώς και των σταθμών ρύθμισης πίεσης και αγωγών με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου.

•	Έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού ρύθμισης της πίεσης και των συστημάτων ασφαλείας στις γραμμές αερίου (gas trains) και των σταθμών ρύθμισης πίεσης.

•	Καθαρισμός φίλτρων στις γραμμές αερίου (gas trains) και στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης.

•	Πλήρεις έλεγχοι και ρύθμιση στις γραμμές αερίου (gas trains) και στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης.

•	Συντήρηση του εξοπλισμού ρύθμισης της πίεσης και ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή στις γραμμές αερίου (gas trains) και στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης.

•	Γενική συντήρηση καυστήρων με εκ νέου ρυθμίσεις. Οι εγκαταστάσεις με συνολικό θερμικό φορτίο πάνω από 300 kW θα επιθεωρηθούν δύο (2) φορές μέσα στο έτος.

•	Έκδοση, για κάθε καυστήρα, φύλλου ελέγχου καυσαερίων.

•	Έλεγχος ορθής λειτουργίας υφιστάμενου συστήματος ανίχνευσης φυσικού αερίου.

•	Γενικός έλεγχος λεβήτων και έλεγχος των ασφαλιστικών αυτών.

Η συντήρηση δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά που θα προκύπτουν  από τυχόν βλάβες  του δικτύου, των επιμέρους κλάδων και των συστημάτων καύσης.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η άμεση επέμβαση σε τυχόν βλάβη που θα προκύψει στην ομαλή λειτουργία του συστήματος.  Καμία επέμβαση δεν θα γίνεται στο σύνολο του δικτύου χωρίς την έγκριση της υπεύθυνης φυσικού αερίου.

Στο τέλος της περιόδου θα παραδοθεί τεχνική έκθεση, με πλήρες αρχείο όλων των ελέγχων που έχουν λάβει χώρα ,υπογεγραμμένη από μηχανικό.

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €). Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.

Η συντάξασα

Αριστοπούλου Αδαμαντία

Διπλ. Χημικός Μηχανικός